## Входа-выхода
№ | Пин | Назначение | Обозначение | Описание | Состояние
1 | PA0 | вход | B1 | Бак отстойника 1 верхний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
2 | PA1 | вход | H1 | Бак отстойника 1 нижний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
3 | PA2 | вход | B2 | Бак отстойника 2 верхний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
4 | PA3 | вход | H2 | Бак отстойника 2 нижний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
5 | PA4 | вход | B3 | Бак отстойника 3 верхний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
6 | PA5 | вход | H3 | Бак отстойника 3 нижний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
7 | PA6 | вход | S4 | Бак чистой воды верхний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
8 | PA7 | вход | S5 | Бак чистой воды средний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
9 | PA8 | вход | S6 | Бак чистой воды нижний уровень | 1 = уровень воды достиг датчика, 0 = уровень воды ниже датчика
10 | PA9 | выход | C1 | Бак отстойника 1, клапан воды из колодца | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
11 | PA10 | выход | O1 | Бак отстойника 1, клапан слива в бак чистой воды | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
12 | PA15 | выход | D1 | Бак отстойника 1, клапан слива в дренаж | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
13 | PB0 | выход | M1 | Бак отстойника 1, насос дозирования хлорки | 1 = запустить насос, 0 = остановить насос
14 | PB1 | выход | C2 | Бак отстойника 2, клапан воды из колодца | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
15 | PB3 | выход | O2 | Бак отстойника 2, клапан слива в бак чистой воды | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
16 | PB4 | выход | D2 | Бак отстойника 2, клапан слива в дренаж | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
17 | PB5 | выход | M2 | Бак отстойника 2, насос дозирования хлорки | 1 = запустить насос, 0 = остановить насос
18 | PB6 | выход | C3 | Бак отстойника 3, клапан воды из колодца | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
19 | PB7 | выход | O3 | Бак отстойника 3, клапан слива в бак чистой воды | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
20 | PB8 | выход | D3 | Бак отстойника 3, клапан слива в дренаж | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
21 | PB9 | выход | M3 | Бак отстойника 3, насос дозирования хлорки | 1 = запустить насос, 0 = остановить насос
22 | PB10 | выход | D4 | Кланан заполнения водой для насоса M7 | 1 = открыть клапан, 0 = закрыть клапан
23 | PB11 | выход | M6 | Разрешение работы для M6 | 1 = разрешить работу насоса, 0 = запретить работу насоса
24 | PB12 | выход | M7 | Насос M7 | 1 = запустить насос, 0 = остановить насос
25 | PB13 | выход | Me1 | Бак отстойника 1, мешалка | 1 = запустить мешалку, 0 = остановить мешалку
26 | PB14 | выход | Me2 | Бак отстойника 2, мешалка | 2 = запустить мешалку, 0 = остановить мешалку
27 | PB15 | выход | Me3 | Бак отстойника 3, мешалка | 3 = запустить мешалку, 0 = остановить мешалку